ICS 29.020

CCS K60

团体标准

T/FSS  XX—2023

佛山标准 跷板式开关

Foshan standard  Switch

2023 - 5 - 20发布

2023 - 5 - 20实施

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会 发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　要求	1

5　试验方法	2

6　额定值	2

7　分类与规格型号	2

8　标志	3

9　检尺寸检查	3

10　防触电保护	3

11　接地措施	3

12　端子	3

13　开关结构	3

14　开关机构	4

15　耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	4

16　绝缘电阻和电气强度	4

17　温升	4

18　通断能力Q/FT 3—2020	4

19　正常操作	4

20　机械强度	4

21　耐热	4

22　螺钉、载流部件和连接	4

23　爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	4

24　绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	4

25　耐热 防锈	5

26　检验规则	5

27　使用说明书、包装、运输和贮存	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件主要起草单位：佛山市顺德区产品质量协会、广东福田电器有限公司、。

本文件主要起草人： XX、彩云、陈宇驹、朱悦夫。

本文件为首次发布。

- 引  言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业优势产品，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质产品供给，以高标准打造中国制造品质高地,满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 跷板式开关

- 范围

本文件规定了家用和类似用途固定式电气装置的明装、暗装跷板式开关的要求、检验规则、使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于户内或户外使用的，仅用于交流、额定电压不超过250 V，额定电流不超过45 A的家用和类似用途固定式电气装置的明装、暗装跷板式开关（以下简称开关）。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T 16915.1-2014 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分：通用要求

- 术语和定义

GB/T 16915.1界定的术语和定义适用于本文件

- 要求

  - 开关表面质量要求见表1。

试验在正常自然光或 40 W 日光灯的照度下视检进行，人眼与被检产品表面距离约 30 cm。

- 开关表面质量要求

| - 表面 | - 要求 |
| --- | --- |
| - A面 | - 1.不允许有明显气纹、变形、料花、缺胶/多胶、顶高、油污等注塑不良 - 2.黑点/异物：S≤0.2mm²，DS≥30mm，N≤2 - 3.刮花/划伤：目视不明显，无露底，L≤3 mm，W≤0.1 mm - 4.夹水线：L≤8mm，目视不明显、无明显手感凹陷 - 5.批锋：不锋利，不刮手，高度≤0.1mm，不影装配及功能 - 6.色差:白料≤△0.6，非白料目视无明显差异 - 7.间隙：最大≤0.5mm，差异≤0.3mm - 8.高低差：最大≤0.4mmQ/FT 3—2020 |

- 表1  开关表面质量要求（续）

| - 表面 | - 要求 |
| --- | --- |
| - B面 | - 1.不允许有明显气纹、变形、料花、缺胶/多胶、顶高、油污等注塑不良 - 2.黑点/异物：S≤0.3mm²，DS≥30mm，N≤5 - 3.刮花/划伤：目视不明显，无露底，L≤5mm，W≤0.2 mm - 4.夹水线：L≤12mm，目视不明显、无明显手感凹陷 - 5.批锋：不锋利，不刮手，高度≤0.2mm，不影装配及功能 - 6. 料花:目视不明显,L≤3 mm，W≤0.1 mm - 7.色差:白料≤△0.6，非白料目视无明显差异 |
| - A面指开关操作区域集中的外表面；B面指非开关操作区域集中的外表面 - 代码定义：N：数量，L：长度，W：宽度，S：面积，D：直径，H：深度，DS：距离 |  |

  - 开关和安装盒的设计和构造应能使其在正常使用时，性能可靠，对使用者或周围环境没有危险。是否合格，应通过全部有关的要求和规定的试验检查。

- 试验方法

按GB/T 16915.1-2014第5章的规定进行。

- 额定值

  - 开关的额定电压为 230V、250 V。

  - 开关的额定电流优选值为 6A、10 A、16 A、20A、25 A、32 A、40 A、45 A。

  - 开关的防护等级为 IP20。

  - 符合 GB/T 16915.1-2014 中的 6.4 要求。

- 分类与规格型号

  - 开关按 GB/T 16915.1 第 7 章进行分类，均为正常间隙结构开关。

  - 明装开关产品型号规格编号如下：

- M12 升级款 一位 16A 单控大按钮开关 M12S KA11-16

- M12 升级款 四位 16A 双控大按钮开关 M12S KA42-16

  - 暗装开关产品型号规格编号如下：

- A20 一位双控大跷板开关 A20 KA12-16

- A20 一位双控中型开关 A20 KB12-16

  - 特殊编号号要求：根据产品实际要求增加区分方式，如能清晰表达可省略相关附属代号，例如：

LED 指示灯 L、门铃 KLA/B、功能件 G 或 GN 等。

- M5.0 一位门铃开关 M5.0 KL-10

  - 按客户要求设计生产的其他规格型号按合同（或设计图纸）规定。

- 标志

按GB/T 16915.1-2014第8章的规定进行。

- 检尺寸检查

  - 按钮与按钮、面板与面板的间隙差不大于 0.5mm，高低差不大于 0.4 mm，采用相应塞尺或量规进行检查。

  - 其他要求按 GB/T 16915.1-2014。

- 防触电保护

按GB/T 16915.1-2014第10章的规定进行。

- 接地措施

按GB/T 16915.1-2014第11章的规定进行。

- 端子

按GB/T 16915.1-2014第12章的规定进行。

- 开关结构

GB/T 16915.1-2014第13章的内容均适用。

- 开关机构

按GB/T 16915.1-2014第14章的规定进行。

- 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮

按GB/T 16915.1-2014第15章的规定进行。

- 绝缘电阻和电气强度

按GB/T 16915.1-2014第16章的规定进行，

- 温升

按GB/T 16915.1-2014第17章的规定进行。

- 通断能力Q/FT 3—2020

按GB/T 16915.1-2014第18章的规定进行。

- 正常操作

按GB/T 16915.1-2014第19章的规定进行。

- 机械强度

按GB/T 16915.1-2014第20章的规定进行。

- 耐热

按GB/T 16915.1-2014第21章的规定进行。

- 螺钉、载流部件和连接

按GB/T 16915.1-2014第22章的规定进行。

- 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离

爬电距离和电气间隙应不小于3.3 mm，其余要求按GB/T 16915.1-2014第23章的规定进行。

- 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化

所有绝缘材料统一要求过850℃的灼热丝试验，其余要求按GB/T 16915.1-2014第24章的规定进行。

- 耐热 防锈

按GB/T 16915.1-2014第25章的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 明装式开关应由本公司质检部门，按出厂检验项目进行检验。检验合格后，附有产品合格证和使用说明书方准出厂。

    - 出厂检验抽样方案按 GB/T 2828.1-2012 的规定一次抽样、正常检验进行，检验项目及抽样方案按表 2 的规定进行。

  - 型式检验

    - 型式检验在下列情况之一时进行：

- 新产品试制定型时；

- 原材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产阶段，每间隔一年时；

- 国家质监机构提出要求时。

    - 型式检验按 GB/T 16915.1-2014中第5章的规定进行。

- 表2 出厂检验项目及抽样方案

| 序号 | 检验项目 | 要求及试验方法 | 检验水平 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | - 产品本体无认证、接线、执行标准、生产日期及型号、电流电压产品等重要标识。具体参见第8章。 | Ⅱ级 | - 1.5 |
| 2 | 外观 | - 产品有无缺胶、黑点、杂色、变形。多胶、顶高等不良。具体参见第4章。 | Ⅱ级 | - 1.5 |
| 3 | 尺寸 | 高低差≤0.5mm、间隙差≤0.3mm。具体参见第9章。 | S-4 | 0.65 |
| 4 | 结构 | 产品整体结构符合图纸或样品要求。 | S-4 | 0 |
| 5 | 装配 | - 装配后不能出现开关刮边/手感明显轻重不一/回弹、漏装、 - 错装、未装配到位、零部件装反、松动、杂音、虚位等不良。 | S-4 | - 0.65 |
| 6 | 通电 | - 用开关通电器进行通断测试，产品处于“开”状态时，通电器指示灯应亮起，产品处于“关”状态时，通电器指示灯应熄灭，产品应正常通断，通断次数至少3次，过程中不能出现接触不良或不通电、不断电现象；带灯产品测试灯珠的通断至少三次。 | S-4 | - 0.65 |
| 7 | 扭力测试 | - 用2.5㎡导线配合接线端子进行扭力测试，拧紧拧松各3次， - 端子/介子无断裂、滑牙等现象。具体参见第12章。 | S-4 | 0 |
| 8 | 耐压测试 | - 使用2500V~、漏电流为0.5mA，时间为2S，做极与极、极与 - 本体之间高压测试，测试过程中产品不能击穿或漏电等不 - 良。 | S-4 | 0 |
| 9 | 滚筒测试 | - 将产品放入滚筒测试仪测试30次，测试后产品元部件（如灯珠、外框、按钮）不脱离开关本体；扣位无断裂、脱扣现象。 | S-4 | 0 |

- 表2 出厂检验项目及抽样方案（续）

| 序号 | 检验项目 | 要求及试验方法 | 检验水平 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 泡酸测试 | - 将测试产品装配好（使用100%冰乙酸浸过产品本体），3分 - 钟后取出用清水冲净，产品螺丝孔或扣位不爆裂、无裂缝为接收标准。 | S-4 | 0 |
| 11 | 温升 | - 将产品接到温升寿命机上（导线长度＞1米）,插入已经短接的插头，以规定的交流电加载1h。结果判定：通电一小时后，温度巡检仪显示温度减去室内温度，得出数值不超过45K为合格。具体参见第17章。 | S-4 | 0 |
| 12 | 正常操作 | - 产品按照正常操作次数测试后不应有任何不利于继续使用 - 的损坏、外壳、绝缘衬垫或隔层损坏、电气连接或机械连接松脱、试后温升≤45K。具体参见第19章。 | S-4 | 0 |

- 使用说明书、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

应符合GB/T 9969的规定。

  - 包装

    - 明装式开关产品包装内应附有安装配件、产品使用说明书、合格证及装修防尘保护措施。

    - 产品包装应装在干燥的包装箱内，塞紧而不晃动，箱内应有装箱单。

    - 运输包装箱外壁应标有企业名称、地址、产品名称、型号、执行标准等信息。包装上标志符合GB/T 191 和 GB/T 6388 的规定。

  - 运输

运输、装卸时应小心轻放，禁止抛扔碰撞和倒置，防止剧烈震动和雨淋。

  - 贮存

开关应存放在温度范围为-10 ℃～40 ℃，相对湿度不大于90%的通风室内，室内空气中不得含有腐蚀性气体。

———————————————