团体标准

T/FSS XX-2025

佛山标准  快速冷却柜和快速冻结柜

Foshan Standard  Blast chiller and freezer cabinets

(征求意见稿)

| 2025-XX- XX 发布 | 2025-XX -XX 实施 |
| --- | --- |

佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会  发布

| ICS 97.130.20 |  |
| --- | --- |
| CCS J 73 |  |

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由佛山市佛山标准和卓越绩效管理促进会提出并归口。

本文件起草单位：广东星星制冷设备有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所等。

本文件主要起草人：。

引言

佛山标准是佛山市为推动制造业高质量发展，打造的系列先进标准。

佛山标准倡导“标准决定质量，只有高标准才有高质量”的理念，坚持“国内领先、国际先进”定位，聚焦佛山制造业重点产业快速冷却柜和快速冻结柜，对标国内国际先进标准，围绕消费升级方向，提升标准和质量水平，增加优质快速冷却柜和快速冻结柜供给，以高标准打造中国制造品质高地，满足人民日益增长的美好生活需要。

佛山标准 快速冷却柜和快速冻结柜

范围

本文件规定了快速冷却柜和快速冻结柜的型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、制造商所提供的信息、包装、运输、贮存及质量承诺。

本文件适用于由电机驱动压缩冷凝机组制冷，采用强制风冷的、用于快速冷却和快速冻结食物的商用和类似用途的快速冷却柜和快速冻结柜。

本文件不适用于连续式快速冷却和快速冻结设备。

本文件不适用于真空冷却和真空冻结设备。

本文件不适用于家用电冰箱（GB/T 8059）和商用冷柜（SB/T 10794.2）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 3096 声环境质量标准

GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第l部分：发射

GB/T 4343.2 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度

GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第l部分：通用要求

GB/T 4706.102 家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求

GB 4806.1 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5 玻璃制品

GB 4806.7 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10 食品接触用涂料及涂层

GB/T 8059  家用和类似用途制冷器具

GB/T 9237-2017  制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB 16798-2023  食品机械安全要求

GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/T 18517 制冷术语

GB/T 21001.2—2015 制冷陈列柜 第2部分：分类、要求和试验条件

GB 21551.1 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能通则

GB 21551.2 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求

GB 21551.4 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能 电冰箱的特殊要求

GB/T 26125 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

SB 10424 家用和类似用途电器的安全自携或远置冷机组或压缩机的商用制冷器具的特殊

要求

SB/T 10794.2—2012 商用冷柜 第2部分：分类、要求和试验条件

SB/T 11048—2013 快速冷却柜和快速冻结柜

术语和定义

GB/T 18517及SB/T 11048—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

快速冷却柜  blast chillers

将一定量的高温食品在规定的时间内,一次性使食品的中心温度冷却到非冻结状态的规定温度,即食品温度从70 ℃降到3 ℃的时间小于或等于90 min的冷却设备。

3.2

快速冻结柜  blast  freezers

将一定量的高温食品在规定的时间内,一次性使食品的中心温度冷却到冻结状态的规定温度,即食品温度从70 ℃降到-18 ℃的时间小于或等于240 min的冻结设备。

3.3

冷却能力/冻结能力  cooling/freezing capacity

快速冷却柜和快速冻结柜在规定时间内冷却/冻结食品的最大质量。

3.4

额定冷却能力/冻结能力耗电量  energy consumption for rated cooling/freezing capacity

快速冷却柜和快速冻结柜在规定的试验条件下,额定冷却能力/额定冻结能力的单次耗电量，单位：kW·h。

3.5

正常工作状态  normal operating conditions

节流装置、温度控制器、除霜装置等设置到出厂设定值,其他部分接近于平时使用的状态,器具各部分运行正常,无异常及故障。

3.6

冷却时间/冻结时间 cooling/freezing time

快速冷却柜和快速冻结柜冷却/冻结一定量食品(冷却能力/冻结能力)从70 ℃降到3 ℃/-18 ℃所需的时间。

3.7

总容积 gross volume

门或盖关闭且不带内部附件时,制冷器具内壁或有外门的间室的内壁所包围的容积。

3.8

食品区 food zone

用于直接接触食物的设备表面和与其他有可能与食品直接接触的设备表面,及可与食品接触的冷凝析出物产生及经过的设备表面,该冷凝析出物可通过流淌、淋滴或回溅至食品表面、或可至与食品直接接触的设备表面。

型式和基本参数

型式

按用途可分为：

- 快速冷却柜和快速冻结柜按用途可分为快速冷却柜（以汉语拼音字母C表示）；

- 快速冻结柜（以汉语拼音字母F表示）；

- 快速冷却和冻结柜（以汉语拼音字母CF表示）。

型号

- 快速冷却柜和快速冻结柜的型号由大写汉语拼音字母和阿拉伯数字组成,具体的表示方法为：

制造厂设计序号或特殊功能代号等，以汉语拼音大写字母和数字表示

B

规格代号（一次冻结量kg,以阿拉伯数字表示）母和数字表示规格代号（一次冻结量kg,以阿拉伯数字表示）

用途分类（C：冷却；F：冻结）

产品代号：快速冷却柜和快速冻结柜

示例：

BF20A表示第一次改进设计的冻结量为20 kg的快速冻结柜。

环境温度

在表1所规定的工作温度范围内,快速冷却柜和快速冻结柜应该能正常使用。

气候类型

| 气候类型 | 干球温度,℃ | 相对湿度,% | 露点温度,℃ | 含湿量,g/kg | 工作温度范围,℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 50 | 9.3 | 7.3 | 10～32 |
| 1 | 16 | 80 | 12.6 | 9.1 | 10～32 |
| 8 | 23.9 | 55 | 14.3 | 10.2 | 16～32 |
| 2 | 22 | 65 | 15.2 | 10.8 | 10～32 |
| 3 | 25 | 60 | 16.7 | 12.0 | 16～32 |
| 4 | 30 | 55 | 20.0 | 14.8 | 16～38 |
| 6 | 27 | 70 | 21.1 | 15.8 | 16～38 |
| 5 | 40 | 40 | 23.9 | 18.8 | 16～43 |
| 7 | 35 | 75 | 30.0 | 27.3 | 16～43 |
| 9 | 32 | 65 | 24.6 | 19.6 | 16～38 |
| 10 | 41 | 75 | 35.7 | 38.0 | 16～43 |
| 本表是按空气中水蒸气质量与干空气质量的比值(含湿量)来排列的,它是影响冷柜性能和能耗的重要参数，因此本表中气候类型的顺序是根据含湿量那一列排序的。0-8级的类型与GB/T 21001.2-2015的表3-致,9-10级的类型与SB/T 10794.2-2012的表3一致。 |  |  |  |  |  |

环境湿度

相对湿度不大于 90%。

总容积

应能满足冷却/冻结量的要求。

要求

结构和材料

快速冷却柜和快速冻结柜品所用的材料、配套件均应符合国家标准、行业标准的规定。

所用材料应满足食品卫生要求并保证安全，正常使用条件下，与食品接触的材料应无毒无污染,接触面的各类材料如不锈钢、铝合金、焊接材料等金属原材料均应符合GB 16798—2023中第4章有关规定。

快速冷却柜和快速冻结柜产品的金属材质部分应具有耐腐性。内壁及暴露在低温环境中的材料、焊料及焊缝等，其机械性能和物理性能应能保证产品正常使用。

快速冷却柜和快速冻结柜产品内、外表面应耐磨且易于清洁。

其他结构和材料应符合SB/T 11048—2013中5.1的要求。

外观

外观应美观大方，零部件结合面的边缘应整齐光滑，焊缝应连续严密，无明显缺陷。

产品的不锈钢及铝合金制作件表面应呈金属光泽。

塑料件表面应平整光滑、色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷。

产品标志应清晰、耐久、正确。

制冷系统的密封性

- 快速冷却柜和快速冻结柜的制冷系统(包括系统中各零部件)不应有制冷剂泄漏。按6.3进行单点检漏时,制冷剂年泄漏量不大于2 g。

耗电量

实测耗电量不应大于额定值的110%。

蒸发器结霜

蒸发器的设计应防止快速冷却柜和快速冻结柜在正常使用时受到损坏。热交换器表面应采用耐腐蚀材料制造,或表面采用防锈、无毒涂层,以承受在结霜与除霜状态交替变化下的温度变化。融霜完毕,快速冷却柜和快速冻结柜应能自动恢复正常运行,且蒸发器表面及排水管路中不应残留影响正常工作性能的霜和冰。

噪声

快速冷却柜和快速冻结柜正常运行,按6.6进行试验时, 快速冷却柜和快速冻结柜其噪声声压级不得高于表2规定的数值。快速冷却柜和快速冻结柜及机组运行时的噪声对周围环境的影响应符合GB 3096的规定。其运行时的噪声超过GB 3096要求时,应采取措施隔离噪声,使之满足GB 3096要求。

快速冷却柜和快速冻结柜噪声声压级要求

| - 冷凝机组及风扇功率P（kW） | - 噪声声压级，dB（A） |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 不带冷却风扇压缩冷凝机组 | - 带冷却风扇压缩冷凝机组 |
| - P≤0.75 | - ≤60 | - ≤62 |
| - 0.75＜P≤1.5 | - ≤61 | - ≤63 |
| - 1.5＜P≤2.2 | - ≤63 | - ≤65 |
| - 2.2＜P≤3.0 | - ≤66 | - ≤68 |
| - 3.0＜P≤4.0 | - ≤68 | - ≤70 |
| - 4.0＜P≤5.5 | - ≤70 | - ≤72 |
| - 5.5＜P≤7.5 | - ≤73 | - ≤76 |

耐电压波动性能

应能适应电网电压的波动，按6.7的方法进行试验时，快速冷却柜和快速冻结柜应运行正常，机组各部件不能出现故障，不应出现热过载保护，柜内温度应能保持正常。

启动性能

- 应具有良好的启动性能，按6.8的方法进行降电压15%启动试验时，快速冷却柜和快速冻结柜应能正常起动降温，装在快速冷却柜和快速冻结柜上的任何保护装置不应动作。

性能要求

速冻性能降温

快速冷却柜将一定量的70 ℃高温食品在90 min规定的时间内冷却食品时，食品物料的中心温度应≤3 ℃；用户有特殊要求除外。

快速冻结柜将一定量的70 ℃高温食品在240 min规定的时间内速冻食品时，食品物料的中心温度应≤-18 ℃；用户有特殊要求除外。

空载降温

进行空载降温试验时，快速冷却柜和快速冻结柜产品内循环气流温度从环境温度降至-30 ℃所需的时间≤50 min。

门和盖的密封

所有的门和盖应密封以保证制冷空间封闭,防止环境空气非正常渗人。按6.10进行试验,纸带不能自由下落。

卫生安全要求

制冷系统安全

快速冷却柜和快速冻结柜配有的机械制冷系统安全性能应符合GB 9237的有关要求。

机械安全和电气安全

快速冷却柜和快速冻结柜应符合的GB/T 4706.1、SB 10424的要求。

电磁兼容

按6.11.3的方法进行试验，应符合GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2的要求。

与食品接触材料安全

按6.11.4的方法进行试验，应符合GB 4806.1和表3的要求。

与食品接触材料安全要求

| - 序号 | - 部件/部位 | - 要求及其试验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 塑料材料及制品 | - GB 4806.7 |
| - 2 | - 玻璃制品 | - GB 4806.5 |
| - 3 | - 金属材料及制品 | - GB 4806.9 |
| - 4 | - 涂料及涂层 | - GB 4806.10 |

抗菌

按6.11.5的方法进行试验，具有抗菌功能的快速冷却柜和快速冻结柜或其应用抗菌材料生产的主要部件，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率不应小于97%。

环保性能

限用物质

按6.12.1的方法进行试验，应符合GB/T 26572的要求。

制冷剂类型

应采用ODP值为0且GWP值不大于100的制冷剂，且充注量应符合GB/T 4706.102的相关要求。

智能化功能

带智能功能的快速冷却柜和快速冻结柜应包括且不限于以下智能化功能：

- 远程定位功能：通过客户终端可查看到快速冷却柜和快速冻结柜位置；

- 远程控制功能：通过客户终端实现温度、湿度控制功能；

- 远程巡检功能：通过客户终端查看快速冷却柜和快速冻结柜的运行状态、储物情况等。

试验方法

试验条件

    - 按SB/T 11048—2013中6.1的规定执行。

结构和材料及外观

采用目测、手感方法进行检查。

制冷系统的密封性

按SB/T 11048—2013中6.2.1规定的试验方法进行。

耗电量

按SB/T 11048—2013中6.2.2规定的试验方法进行。

蒸发器结霜

按SB/T 11048—2013中6.2.3规定的试验方法进行。

噪声

按SB/T 11048—2013中6.2.4规定的试验方法进行。

耐电压波动

将冷柜置于相应的标准气候类型温度下试验。使电压为额定电压的85%及115%条件下各运行1 h。冷柜应运行正常。

启动性能

按SB/T 11048—2013中6.2.6规定的试验方法进行。

性能试验

速冻性能降温

按SB/T 11048—2013中6.2.7规定的试验方法进行。

空载降温

试验前，快速冷却柜和快速冻结柜在16～38 ℃室温下放置，不通电，并使样机与室温达到平衡。样机空载时，接通电供冷，从正常开机开始计时，记录样机内循环空气从环境温度降到-30℃所需的时间。

门和盖的密封

按SB/T 11048—2013中6.2.8规定的试验方法进行。

卫生安全

制冷系统安全

按GB/T 9237规定的试验方法进行。

机械安全和电气安全

按GB 4706.1和GB 4706.102规定的试验方法进行。

电磁兼容

按GB 17625.1和GB 4343.1、GB/T 4343.2规定的试验方法进行。

与食品接触材料安全

按GB 4806.1和表2规定的试验方法进行。

抗菌

按GB 21551.1、GB 21551.2和GB 21551.4规定的试验方法进行。

环保性能试验

限用物质

按GB/T 26572和GB/T 26125规定的试验方法进行。

制冷剂类型

R290环保制冷剂的类型以检查铭牌参数或技术文件进行检查验证。

智能化功能试验

采用功能验证的方法进行检查。

检验规则

检验分类

分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

快速冷却柜和快速冻结柜应经制造厂质量检验部门检验合格后，并附有质量检验合格证、使用说明书、保修单及装箱清单后方可出厂。

出厂检验项目及其不合格分类按表4规定。

出厂检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 结构和材料 | - 5.1 | - 6.2 |  |  | - √ |
| - 2 | - 制冷系统密封性能 | - 5.2 | - 6.3 | - √ |  |  |
| - 3 | - 耗电量 | - 5.3 | - 6.4 | - √ |  |  |
| - 4 | - 噪声 | - 5.5 | - 5.4.2 |  | - √ |  |
| - 5 | - 启动性能 | - 5.7 | - 6.8 |  | - √ |  |
| - 6 | - 性能要求 | - 5.8 | - 6.9 | - √ |  |  |
| - 7 | - 对触及带电部件的防护 | - 5.10.2 | - 6.11.2 | - √ |  |  |
| - 8 | - 工作温度下的泄漏电流 |  |  | - √ |  |  |
| - 9 | - 泄漏电流和电气强度 |  |  | - √ |  |  |
| - 10 | - 稳定性和机械危险 |  |  | - √ |  |  |
| - 11 | - 电源连接和外部软线 |  |  | - √ |  |  |
| - 12 | - 接地措施 |  |  | - √ |  |  |

表4中序号为1、2、5、6、7、8、9为全检项目，其它项目为抽样检查。

出厂检验抽样按GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。A类不合格项为全检样本，应100%合格，只要出现不合格项，则判该批产品不合格。B类不合格项的检查水平为S-4，AQL值为0.65，C类不合格项的检查水平为Ⅱ，AQL值为4.0。

出厂检验后，经检验合格的样品可作为合格品交付订货方。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年至少一次；

- 停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

型式检验项目及其不合格分类按表5规定。

型式检验项目及其不合格分类

| - 序号 | - 检验项目 |  | - 要求 | - 试验方法 | - 不合格分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - A | - B | - C |
| - 1 | - 结构和材料 |  | - 5.1 | - 6.2 |  |  | - √ |
| - 2 | - 制冷性能 | - 耗电量 | - 5.3 | - 6.4 | - √ |  |  |
|  |  | - 耐电压波动性能 | - 5.6 | - 6.7 |  | - √ |  |
|  |  | - 启动性能 | - 5.7 | - 6.8 |  | - √ |  |
|  |  | - 性能要求 | - 5.8 | - 6.9 | - √ |  |  |
| - 3 | - 蒸发器结霜 |  | - 5.4 | - 6.5 |  | - √ |  |
| - 4 | - 噪声 |  | - 5.4 | - 6.6 |  | - √ |  |
| - 5 | - 密封性能 | - 制冷系统密封性能 | - 5.2 | - 6.3 |  | - √ |  |
|  |  | - 门和盖的密封 | - 5.9 | - 6.10 | - √ |  |  |
| - 6 | - 安全卫生 | - 制冷系统安全 | - 5.10.1 | - 6.11.1 | - √ |  |  |
|  |  | - 机械安全和电气安全 | - 5.10.2 | - 6.11.2 | - √ |  |  |
|  |  | - 电磁兼容 | - 5.10.3 | - 6.11.3 | - √ |  |  |
|  |  | - 与食品接触材料安全 | - 5.10.4 | - 6.11.4 | - √ |  |  |
|  |  | - 抗菌 | - 5.10.5 | - 6.11.5 |  | - √ |  |
| - 7 | - 环保性能 | - 限用物质 | - 5.11.1 | - 6.12.1 | - √ |  |  |
|  |  | - 制冷剂类型 | - 5.11.2 | - 6.12.2 |  | - √ |  |
| - 8 | - 智能化功能 |  | - 5.12 | - 6.13 |  | - √ |  |

型式检验抽样按GB/T 2829规定进行，采用判别水平Ⅰ的一次抽样方案，样本大小和不合格质

    - 量水平按表6的规定。

型式检验样本大小和不合格质量水平

| - 判别水平 | - 抽样方案 | - 样本大小 | - 不合格质量水平（RQL) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - A类（RQL=30） |  | - B类（RQL=65） |  | - C类（RQL=100） |  |
|  |  |  | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc | - Ac | - Rc |
| - Ⅰ | - 一次 | - n=3 | - 0 | - 1 | - 1 | - 2 | - 2 | - 3 |

型式检验的样本应从出厂检验合格的成品中随机抽取。

标志、制造商所提供的信息、包装、运输和贮存

标志

按SB/T 11048—2013中8.1的规定进行。

制造商所提供的信息

按SB/T 11048—2013中8.2的规定进行。

包装

按SB/T 11048—2013中8.3的规定进行。

运输和贮存

按SB/T 11048—2013中8.4的规定进行。

质量承诺

  - 用户在遵守快速冷却柜和快速冻结柜使用说明书规定的操作条件下，自购买快速冷却柜和快速冻结柜之日起，快速冷却柜和快速冻结柜质保期24个月。质保期间若因质量问题造成快速冷却柜和快速冻结柜故障的，制造商应负责免费维修。

  - 如因操作不当或外部不可抗拒的因素所造成的非质量问题导致快速冷却柜和快速冻结柜故障，或超过质保期的，制造商应提供售后服务。

  - 应在24 h内对客户诉求做出响应。